#### tehniskā specifikācija

110 kV kabeļi elektropārvades līnijai LNr.210 “Torņakalns – Centrālā”

# Vispārīgi

Piedāvātajām precēm jāatbilst šajā dokumentā noteiktajiem standartiem. Tomēr var tikt izmantoti arī citi standarti, ar kuriem Pircējs ir iepazīstināts apliecinot, ka tie sola nodrošināt vienādu vai labāku kvalitāti un / vai sniegumu.

| Apraksts: | Pieprasīts: | Piedāvāts: |
| --- | --- | --- |
| Visām piedāvātajām precēm pirms piegādes jābūt atbilstoši pārbaudītām un izturējušām kontrolpārbaudes un speciālās pārbaudes. | jā |  |
| Katra preču veida pārbaudēm jāatbilst IEC standartiem | jā |  |
| Kabeļiem garenvirzienā un radiāli jābūt ūdensnecaurlaidīgiem, kabeļu apvalkiem jābūt no tāda materiāla, kas pasargā galveno izolāciju no ūdenskoku veidošanās. | jā |  |
| Pārbaude zemā temperatūrā. Apvalki jāpārbauda pie –35ºC | jā |  |
| Kabelim, tā savienojošām uzmavām un gala uzmavām jābūt ražotiem Eiropas Savienības dalībvalstīs vai valstīs, ar kurām Eiropas Savienība vai Latvijas Republika ir noslēgusi divpusējus vai daudzpusējus līgumus par Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas uzņēmumu salīdzināmu un efektīvu piekļuvi šo valstu tirgum. | jā |  |
| Pretendentam Piedāvājumā jāiekļauj: kontrolpārbaužu rezultātu kopijas; atbilstoši pārbaužu rezultāti par līdzīgu kabeļu ūdensnecaurlaidību un izturību pret ūdenskoku izraisītiem bojājumiem; aprēķini par strāvas caurlaides spēju kabeļiem, kurus gulda zemē; aprēķini par pieļaujamo īsslēguma strāvu kabeļa vadītājos; aprēķini par pieļaujamo īsslēguma strāvu kabeļu metāla ekrānos; saraksts par ražotāja piegādātajiem kabeļiem, gala uzmavām un savienojošām uzmavām uz objektiem Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, norādot saņēmēja valsti un uzņēmumu, piegādāto materiālu daudzumu un gadu; 2 atsauksmes no gala pasūtītāja, kas apliecina attiecīgā ražotāja 110 kV vai augstāka sprieguma kabeļu (vismaz 2 km garumā pa trasi katrā objektā) piegādi uz Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm iepriekšējo 3 gadu laikā; 2 atsauksmes no gala pasūtītāja, kas apliecina attiecīgā ražotāja 110 kV vai augstāka sprieguma gala uzmavu (vismaz 6 gab. katrā objektā) piegādi uz Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm iepriekšējo 3 gadu laikā; 2 atsauksmes no gala pasūtītāja, kas apliecina attiecīgā ražotāja 110 kV vai augstāka sprieguma savienojošo uzmavu (vismaz 6 gab. katrā objektā) piegādi uz Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm iepriekšējo 3 gadu laikā. | lūdzu pievienot Piedāvājumam |  |

# 1.1.	110 kV kabeļi

| Apraksts: | Pieprasīts: | Piedāvāts: |
| --- | --- | --- |
| Ražotājs | lūdzu norādīt |  |
| Tips | lūdzu norādīt |  |
| Atsauces standarti (kur nepieciešams) | IEC60840 |  |
| Elektrotīkla zemēšanas veids | tieši zemēta neitrāle |  |
| Kopējais 110 kV kabeļu daudzums pārvades sistēmai | (atbilstoši tehniskajam projektam) |  |
| Atsevišķi montāžas garumi | skatīt zemāk |  |
| Kabelis no A/st Torņakalns līdz A/st Centrālā | (atbilstoši tehniskajam projektam) |  |
| Metāla ekrāna zemēšana | (atbilstoši tehniskajam projektam) |  |
| Elektriskie dati | skatīt zemāk |  |
| Nominālais spriegums U0/U | 64 / 110 kV |  |
| Maksimālais sistēmas spriegums Um | 123 kV |  |
| Impulsa izturība | 550 kV |  |
| Nominālā frekvence | 50 Hz |  |
| Vadītāja temperatūra | 65ºC vai 90ºC |  |
| Strāvas caurlaides spēja, kad kabeļi uzstādīti gaisā, izvietojums – plakanisks, attālums starp blakus esošo kabeļu centriem – atbilstoši tehniskajam projektam, slodzes faktors = 1, apkārtējās vides temperatūra +25ºC | vismaz 1200 A, vadītāja temperatūra 65ºC |  |
|  | vismaz 1200 A, vadītāja temperatūra 90ºC |  |
| Strāvas caurlaides spēja, kad trīs vienfāzes kabeļi uzstādīti atbilstoši tehniskajam projektam, augsnes temperatūra ir +15ºC, augsnes termālā pretestība 1.0 K(m/W, kabeļu metāla ekrāniem veikta vienpunkta zemēšana vai ekrānu transpozīcija, slodzes faktors = 1. Jāņem vērā citus ārējus siltuma avotus kabeļtrasē, piemēram, siltumvadus, citus kabeļus utt. | vismaz 1200 A, vadītāja temperatūra 65ºC |  |
|  | vismaz 1200 A, vadītāja temperatūra 90ºC |  |
| Pieļaujamā īslaicīgā strāva vadītājā (sākotnējā temperatūra pirms īsslēguma 90ºC vai 65ºC, galējā temperatūra pēc īsslēguma 250ºC) | kA (0.55 s) |  |
| Pieļaujamā īslaicīgā strāva Cu metāla ekrānā (sākotnējā temperatūra pirms īsslēguma 90ºC vai 65ºC, galējā temperatūra pēc īsslēguma 250ºC) | kA (0.55 s) |  |
| Maksimālā vadītāja līdzstrāvas pretestība pie +25ºC | (/km |  |
| Maksimālā vadītāja 1200 A maiņstrāvas pretestība pie +25ºC | (/km |  |
| Metāla ekrāna līdzstrāvas pretestība pie +25ºC | (/km |  |
| Metāla ekrāna 1200 A maiņstrāvas pretestība pie +25ºC | (/km |  |
| Kapacitāte | (F/km |  |
| Induktivitāte | mH/km |  |
| Trīs fāzu slodzes zudumi vadītājā pie strāvas 1200 A | W/m |  |
| Trīs fāzu slodzes zudumi metāla ekrānos pie strāvas 1200 A | W/m |  |
| Kopējie trīs fāzu slodzes zudumi pie strāvas 1200 A | W/m |  |
| Kabeļa kalpošanas ilgums | gadi |  |
| Maksimālā vadītāja temperatūra darba režīmā | 90ºC vai 65ºC |  |
| Maksimālā pieļaujamā vadītāja temperatūra pie īsslēguma uz 0.55 s | 250ºC |  |
| Maksimālā pieļaujamā metāla ekrāna temperatūra pie īsslēguma uz 0.55 s | 250ºC |  |
| Konstrukcija | skatīt zemāk |  |
| Ražošanas veids | lūdzu aprakstīt ražošanas veidu pilnos vārdos |  |
| Viendzīslas kabelis | jā |  |
| Kabelim garenvirzienā un radiāli jābūt ūdensnecaurlaidīgam | jā |  |
| Vadītājs | skatīt zemāk |  |
| Apaļš, segmentēti savīts un sapresēts garenvirzienā ūdensnecaurlaidīgs vadītājs. Ūdensnecaurlaidība nodrošināta ar blīvējošu materiālu vadītāja stiepļu spraugās un mitrumā uzbriestošu pusvadītāja lenti apkārt vadītājam. | jā |  |
| Nominālais šķērsgriezuma laukums | mm2 |  |
| Segmentu skaits | lūdzu aprakstīt ražošanas veidu pilnos vārdos |  |
| Aptuvenais vadītāja diametrs | mm |  |
| Vadītāja materiāls | lūdzu izvelēties Alumīniju vai varu |  |
| Vadītāja ekrāns | skatīt zemāk |  |
| Pusvadītāju kopolimēru savienojums | jā |  |
| Nominālais vadītāja ekrāna biezums | mm |  |
| Galvenā izolācija | skatīt zemāk |  |
| Augstas tīrības ekstrudēts šķērssaistīts polietilēna savienojums | jā |  |
| Galvenās izolācijas nominālais biezums | ≥15.0 mm |  |
| Biezums plānākajā vietā | ≥13.5 mm |  |
| Galvenās izolācijas aptuvenais ārējais diametrs | mm |  |
| Kabeļa apvalkam jābūt no materiāla, kas aizsargā galveno izolāciju no bīstamiem ūdenskokiem | jā |  |
| Izolācijas ekrāns | Skatīt zemāk |  |
| Pusvadītāju kopolimēru savienojums | jā |  |
| Izolācijas ekrāna nominālais biezums | ≥1.0 mm |  |
| Blīvējošā lente | Skatīt zemāk |  |
| Mitrumā uzbriestoša pusvadītāja lente | jā |  |
| Vara metāla ekrāns | Skatīt zemāk |  |
| Vara stieples vītnes slānis un vara kontakta lente pretēji vītnei | jā |  |
| Metāla ekrāna šķērsgriezuma laukums | mm2 |  |
| Savienotājlente | Skatīt zemāk |  |
| Mitrumā uzbriestoša pusvadītāja putu lente | jā |  |
| Metāla folija | Skatīt zemāk |  |
| Gareniska alumīnīja lente cieši pietīta pie apvalka | jā |  |
| Nominālais metāla folijas biezums | 0.2 mm |  |
| Ārējais apvalks | Skatīt zemāk |  |
| Ekstrudēts augsta blīvuma polietilēna savienojums ar grafīta pārklājumu | jā |  |
| Ārējā apvalka nominālais biezums | ≥4.0 mm |  |
| Kabeļa galu sagatavošana vilkšanai | Skatīt zemāk |  |
| Kabeļa vilkšanas uzgalis | jā |  |
| Ūdensnecaurlaidīgs gala apvalks | jā |  |
| Visa kabeļa dati | Skatīt zemāk |  |
| Visa kabeļa aptuvenais diametrs ar iespējamām novirzēm | mm (± %) |  |
| Visa kabeļa aptuvenais svars | t/km |  |
| Izmantotā vara daudzums uz vienu kabeļa km | t/km |  |
| Izmantotā alumīnija daudzums uz vienu kabeļa km | t/km |  |
| Marķējums | Skatīt zemāk |  |
| Reljefiespiedums uz ārējā apvalka: ražotājs, gads, ražošanas identifikācijas Nr. | jā |  |
| Uzraksts uz ārējā apvalka: ražotājs, kabeļa veids, ražošanas gads, garuma atzīmes metros | jā |  |
| Mehāniskie dati | Skatīt zemāk |  |
| Liekuma rādiuss montāžas laikā | m |  |
| Liekuma rādiuss pēc montāžas | m |  |
| Maksimālais vilkšanas spēks | kN |  |
| Maksimālais vilkšanas sānu spēks | kN/m |  |
| Minimālā montāžas temperatūra | ºC |  |
| Piegāde | Skatīt zemāk |  |
| Kabeļu piegāde uz saivām | jā |  |
| Kabeļu saivu materiāls | lūdzu norādīt |  |
| Kabeļu saivas svars | kg |  |

# 1.2.	Metāla ekrāna zemēšanas aprīkojums

| Apraksts: | Pieprasīts: | Piedāvāts: |
| --- | --- | --- |
| Aprīkojums metāla ekrāna zemēšanai kabeļa savienojošās uzmavas akā | Skatīt zemāk |  |
| Viss nepieciešamais aprīkojums metāla ekrāna zemēšanai | jā |  |
| Visi kabeļi starp kabeļu savienojošajām uzmavām un zemēšanas sadalnēm | jā |  |
| Kabeļu vadītāja šķērsgriezums starp kabeļu savienojošajām uzmavām un zemēšanas sadalnēm ir vismaz tikpat liels, cik metāliskā ekrāna šķērsgriezums | jā |  |
| Zemējuma komplektu skaits | gab. (atbilstoši tehniskajam projektam) |  |
| Aizsardzības pakāpe | IP-68 |  |
| Metāla ekrāna zemēšanas aprīkojums gala uzmavai | Skatīt zemāk |  |
| Viss nepieciešamais aprīkojums metāla ekrāna zemēšanai | jā |  |
| Visi kabeļi starp kabeļu savienojošajām uzmavām un zemēšanas sadalnēm | jā |  |
| Kabeļu vadītāja šķērsgriezums starp kabeļu gala uzmavām un zemēšanas sadalnēm ir vismaz tikpat liels, cik metāliskā ekrāna šķērsgriezums | jā |  |
| Zemējuma komplektu skaits | gab. (atbilstoši tehniskajam projektam) |  |
| Aizsardzības pakāpe | IP-55 |  |
| Zemēšanas sadalnes tiks uzstādītas uz gala apdaru atbalsta konstrukcijām | jā |  |
| Zemējumvads (ja kabeļa metāla ekrāni sazemēti vienā punktā) | Skatīt zemāk |  |
| Blakus galvenajiem spēka kabeļiem tiks montēts zemējumvads, lai nodrošinātu vienpunkta zemēšanu | jā |  |
| Zemējumvads (garums – atbilstoši tehniskajam projektam) ar atbilstošu izolāciju ir iekļauts piedāvājumā | jā |  |
| Zemējumvada nominālais šķērsgriezuma laukums | mm2 |  |
| Vadītāja materiāls | varš |  |
| Visa zemēšanas aprīkojuma tehniskais apraksts ir iekļauts Piedāvājumā | lūdzu pievienot Piedāvājumam |  |

# 1.3.	Kabeļu savienojošās uzmavas

| Apraksts: | Pieprasīts: | Piedāvāts: |
| --- | --- | --- |
| Ražotājs | lūdzu norādīt |  |
| Tips | lūdzu norādīt |  |
| Vienību skaits | vienības (atbilstoši tehniskajam projektam) |  |
| Taisna caurejošā savienojošā uzmava | jā |  |
| Elektriskie dati ir tādi paši kā kabelim vai labāki | jā |  |
| Strāvas caurlaides spēja | vismaz 1200 A, bet ne mazāk kā kabelim |  |
| Piemērojamie standarti | IEC 60840 |  |
| Kabeļa ekrāna stieples ir savienotas kopā ar presētu vai skrūvējamu savienotāju, lai nodrošinātu elektriskās ķēdes nepārtrauktību | jā |  |
| Savienojošās uzmavas pilnais diametrs | mm |  |
| Savienojošās uzmavas pilnais garums | mm |  |
| Savienojošās uzmavas pilnais svars | kg |  |
| Materiāls elektriskā lauka izlīdzināšanai – pieprasītais risinājums vai labāks par to | LSR (šķidrā silikona gumija) |  |
| Savienojuma kvalitāte nemazināsies ciklisku termālu apstākļu dēļ | jā |  |
| Savienojošās uzmavas metāla apvalka savienojums ir vismaz elektriski līdzvērtīgs kabeļa metāla ekrānam un to nebojās kontaktu korozija | jā |  |
| Uzmavas apvalks ir tāds pats kā kabeļa apvalks vai labāks par to | jā |  |
| Savienojošās uzmavas ir taisnas un atslogotas no mehāniskiem spriegumiem | jā |  |
| Savienojošās uzmavas ir gareniski un radiāli ūdensnecaurlaidīgas | jā |  |

# 1.4. Kabeļu metāla ekrāna zemēšanas savienojošās uzmavas

| Apraksts: | Pieprasīts: | Piedāvāts: |
| --- | --- | --- |
| Ražotājs | lūdzu norādīt |  |
| Tips | lūdzu norādīt |  |
| Vienību skaits | vienības (atbilstoši tehniskajam projektam) |  |
| Taisna caurejošā savienojošā uzmava | jā |  |
| Elektriskie dati ir tādi paši kā kabelim vai labāki | jā |  |
| Strāvas caurlaides spēja | vismaz 1200 A, bet ne mazāk kā kabelim |  |
| Piemērojamie standarti | IEC 60840 |  |
| Kabeļa ekrāna stieples ir savienotas kopā ar presētu vai skrūvējamu savienotāju, lai nodrošinātu elektriskās ķēdes nepārtrauktību | jā |  |
| Savienojošās uzmavas pilnais diametrs | mm |  |
| Savienojošās uzmavas pilnais garums | mm |  |
| Savienojošās uzmavas pilnais svars | kg |  |
| Materiāls elektriskā lauka izlīdzināšanai – pieprasītais risinājums vai labāks par to | LSR (šķidrā silikona gumija) |  |
| Savienojuma kvalitāte nemazināsies ciklisku termālu apstākļu dēļ | jā |  |
| Savienojošās uzmavas metāla apvalka savienojums ir vismaz elektriski līdzvērtīgs kabeļa metāla ekrānam un to nebojās kontaktu korozija | jā |  |
| Uzmavas apvalks ir tāds pats kā kabeļa apvalks vai labāks par to | jā |  |
| Savienojošās uzmavas ir taisnas un atslogotas no mehāniskiem spriegumiem | jā |  |
| Savienojošās uzmavas ir gareniski un radiāli ūdensnecaurlaidīgas | jā |  |

# 1.5.	Kabeļu gala uzmavas

| Apraksts: | Pieprasīts: | Piedāvāts: |
| --- | --- | --- |
| Ražotājs | lūdzu norādīt |  |
| Tips | lūdzu norādīt |  |
| Vienību skaits | 6 vienības |  |
| Elektriskie dati ir tādi paši kā kabelim vai labāki | jā |  |
| Strāvas caurlaides spēja | vismaz 1200 A, bet ne mazāk kā kabelim |  |
| Piemērojamie standarti | IEC 60840 |  |
| Gala uzmavas pilnais diametrs | mm |  |
| Gala uzmavas pilnais garums | mm |  |
| Gala uzmavas pilnais svars | kg |  |
| Kompozīta izolators – pieprasītais risinājums vai labāks par to | LSR (šķidrā silikona gumija) vai HTV (augstas temperatūras vulkanizācija) |  |
| Noplūdes ceļš (fāze – zeme) | 43.3 mm/kV |  |
| Iekšējs skrūvējamais savienojums | jā |  |
| Izlādes ceļš | mm |  |
| Paredzēts uzstādīšanai ārpus telpām | jā |  |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons | -40°C līdz +40°C |  |
| Visas metāla komponentes ir no korozijizturīga materiāla vai tās ir efektīvi apstrādātas pret koroziju | jā |  |

# 1.6. Pakalpojumi un tehniskā dokumentācija, kas jāsniedz Piegādātājam

| Apraksts: | Pieprasīts: | Piedāvāts: |
| --- | --- | --- |
| Kabeļu savienojošo uzmavu montāžu veic Piegādātājs | jā |  |
| Gala uzmavu montāžu veic Piegādātājs | jā |  |
| Piegādātājs ir atbildīgs par uzstādītajām savienojošām uzmavām un gala uzmavām līdz laikam, kad visa kabeļu līnija ir veiksmīgi izturējusi pārbaudes un ir nodota ekspluatācijā | jā |  |
| Kabeļu montāžas uzraudzību veic Piegādātājs | jā |  |
| Uzstādīto kabeļu līniju ekspluatācijā nodod Piegādātājs, pārbaudes un nodošana ekspluatācijā ir iekļauta Līguma cenā | jā |  |
| Nesakritību gadījumā starp plānoto un faktisko montāžas laiku un nodošanu ekspluatācijā Piegādātājs nekādā veidā netiek atbrīvots no pienākuma veikt pilnīgu nodošanu ekspluatācijā bez Līguma cenas izmaiņām | jā |  |
| Ieteicamo pārbaužu saraksts kabeļu līnijas darbības laikā atbilstoši IEC standartiem | lūdzu pievienot Piedāvājumam |  |
| Zemāk minētās kontrolpārbaudes, paraugu testēšana, elektriskās pārbaudes atbilstoši IEC 60840, IEC 60228, IEC 60229 izsniedzot pārbaužu rezultātus | Skatīt zemāk |  |
| Kabeļa vadītāja elektriskās pretestības noteikšana pie līdzstrāvas atbilstoši IEC 60840 10.5 punktam | jā |  |
| Metāla ekrāna elektriskās pretestības noteikšana pie līdzstrāvas (ārējā apvalka pārbaude) atbilstoši IEC 6084010.5 punktam | jā |  |
| Kabeļa vadītāja kapacitāte atbilstoši IEC 60840 10.10 punktam | jā |  |
| Dielektrisko zudumu koeficienta (tan Δ) noteikšana saskaņā ar IEC 60840 12.4.5 punktu | jā |  |
| Termofikācijas cikla sprieguma tests atbilstoši IEC 60840 12.4.6 punktam | jā |  |
| Ārējā apvalka pārbaude atbilstoši IEC 60840 9.4 punktam, atsaucoties uz IEC60229 3 punktu: 25 kV līdzstrāva uz 1 minūti | jā |  |
| Sprieguma tests atbilstoši IEC 60840 9.3 punktam | jā |  |
| Atkārtota kabeļu vadītāja elektriskās pretestības pārbaude (galvenā izolācija 2500-10000V līdzstrāva), ja pārbaude netika izturēta | jā |  |
| Daļējās izlādes pārbaude atbilstoši IEC 60840 9.2 punktam un atbilstoši IEC 60840 10.6, 10.7, 10.8 punktiem izolācijas un aizsargapvalka biezuma mērījums metāla apvalka biezuma mērījums diametru mērījums | jā |  |
| Citas pārbaudes: | lūdzu norādīt, ja tādas ir paredzētas |  |
| Zemāk norādītās kabeļu pārbaudes pēc montāžas, izsniedzot pārbaužu rezultātus | Skatīt zemāk |  |
| Kabeļa ārējā izolācijas apvalka pārbaude ar līdzspriegumu atbilstoši IEC 60229 5. punktam. | jā |  |
| Kabeļa galvenās izolācijas pārbaude ar maiņspriegumu (IEC 60840 16.3 punkts) | Uo, 24 h, 50 Hz |  |
| Kontaktu pārejas pretestības noteikšana starp metāla ekrānu pie kabeļa gala uzmavām un pievienoto zemējuma kontūru | jā |  |
| Citas pārbaudes: | lūdzu norādīt, ja tādas ir paredzētas |  |

Piezīme: Savienojošām uzmavām jābūt pārbaudītām saskaņā ar IEC 60840 G Pielikumu.

# 1.7. Papildus: kabeļa temperatūras kontroles sistēma

| Apraksts: | Pieprasīts: | Piedāvāts: |
| --- | --- | --- |
| Kabeļa temperatūras kontroles sistēmas ražotājs | jā |  |
| 2 atsevišķas optiskās šķiedru dzīslas katrā kabeļu fāzē kuras paredzētas kabeļa temperatūras kontroles sistēmai kas ir novietotas zem āreja kabeļa apvalka | jā |  |
| Temperatūras mērīšanas tiešsaistes sistēma, kas nodrošina strāvas termisko monitoringu un novertējumu reālā laikā pamatojoties uz pašreizējiem vides apstākļiem | jā |  |
| Kabeļa temperatūras kontroles sistēmā jāparedz vismaz šādi signāli: "Sistēmas bojājums", "Kabeļa maksimālās temperatūras signāls", "Nav sistēmas elektrobarošanas", "Optikas bojājums" | jā |  |
| Jāparedz iepriekš minēto signālu pieslēgšana esošajai apakšstacijas „Torņakalns” 110kV DVS, izmantojot binārās ieejas. | jā |  |
| Sistēmai nepieciešamos mērījumus paredzēt iegūt, izmantojot esošās mērpārveidotāju izejas ķēdes (4-20mA). | jā |  |
| Kabeļa temperatūras kontroles sistēmai jāatbalsta vismaz viens no sekojošiem datu pārraides protokoliem: IEC61850, IEC 60870-5-104 vai IEC 60870-5-103. Pēc apakšstacijas „Torņakalns” 110kV sadalnes pilnās pārbūves kabeļa temperatūras kontroles sistēmu jāvar savienot ar jauno DVS un saņemt/nodot iepriekš minētos signālus un mērījumus, izmantojot kādu no prasītajiem datu pārraides protokoliem. | ja |  |

Piezīme: Jā maksimālā kabeļa temperatūra pieņemta pie 90ºC.